## TV
Dimenzování ohřevu teplé vody
uvažovaný ohřev z 10°C na 55°C
!možno měnit hodnoty!
celkové hodnoty
celková spotřeba tepla
|  |  |  | potřeba tepla pro přípravu TV v průběhu dne | [10 empty] | ztráta |  | spotřeba | výkon |  | akumul. | pomocné |  |  | graf
| doba |  |  | celkem | uživatelé |  | personál |  | gastro |  | úklid |  | ostatní |  | koeficient |  | celková | ohřívače |  | energie | výkon | spotřeba | rozdíl | čas | ztráta | potřeba | akumulace
[5 empty] | % | kWh | % | kWh | % | kWh | % | kWh | % | kWh | z = | 0.5 | kWh | % | kW | kWh | kumul | kumul |  | 0 | 0 | 0 | 52.325
| 0 | - | 1 | 2.1453 | 1 | 2.1453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 6.6148 | 33.07% | 6.6148 | 52.325 | 13.4083 | 6.6148 | -6.7935 | 1 | 4.4694 | 2.1453 | 52.325
| 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 4.4694 | 22.35% | 4.4694 | 52.325 | 26.8166 | 11.0842 | -15.7324 | 2 | 8.9389 | 2.1453 | 52.325
| 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 4.4694 | 22.35% | 4.4694 | 52.325 | 40.2248 | 15.5536 | -24.6712 | 3 | 13.4083 | 2.1453 | 52.325
| 3 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 4.4694 | 22.35% | 4.4694 | 52.325 | 53.6331 | 20.023 | -33.6101 | 4 | 17.8777 | 2.1453 | 52.325
| 4 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 4.4694 | 22.35% | 4.4694 | 52.325 | 67.0414 | 24.4925 | -42.5489 | 5 | 22.3471 | 2.1453 | 52.325
| 5 | - | 6 | 2.1453 | 1 | 2.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 6.6148 | 33.07% | 6.6148 | 52.325 | 80.4497 | 31.1072 | -49.3425 | 6 | 26.8166 | 4.2907 | 52.325
| 6 | - | 7 | 12.872 | 6 | 12.872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 17.3414 | 86.71% | 17.3414 | 52.325 | 93.858 | 48.4486 | -45.4094 | 7 | 31.286 | 17.1626 | 52.325
| 7 | - | 8 | 19.3079 | 9 | 19.3079 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 23.7774 | 100% | 20 | 48.5476 | 107.2662 | 72.2259 | -35.0403 | 8 | 35.7554 | 36.4705 | 48.5476
| 8 | - | 9 | 15.0173 | 7 | 15.0173 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 19.4867 | 100% | 20 | 49.0609 | 120.6745 | 91.7126 | -28.9619 | 9 | 40.2248 | 51.4878 | 49.0609
| 9 | - | 10 | 15.0173 | 7 | 15.0173 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 19.4867 | 100% | 20 | 49.5742 | 134.0828 | 111.1993 | -22.8835 | 10 | 44.6943 | 66.5051 | 49.5742
| 10 | - | 11 | 17.1626 | 8 | 17.1626 | 5 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 21.632 | 100% | 20 | 47.9422 | 147.4911 | 132.8314 | -14.6597 | 11 | 49.1637 | 83.6677 | 47.9422
| 11 | - | 12 | 12.872 | 6 | 12.872 | 10 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 4.4694 | 17.3414 | 100% | 20 | 50.6008 | 160.8994 | 150.1728 | -10.7266 | 12 | 53.6331 | 96.5396 | 50.6008
| 12 | - | 13 | 8.5813 | 4 | 8.5813 | 8 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 4.4694 | 13.0507 | 73.87% | 14.7749 | 52.325 | 174.3077 | 163.2235 | -11.0842 | 13 | 58.1026 | 105.1209 | 52.325
| 13 | - | 14 | 4.2907 | 2 | 4.2907 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4.4694 | 8.7601 | 43.8% | 8.7601 | 52.325 | 187.7159 | 171.9836 | -15.7324 | 14 | 62.572 | 109.4116 | 52.325
| 14 | - | 15 | 4.2907 | 2 | 4.2907 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4.4694 | 8.7601 | 43.8% | 8.7601 | 52.325 | 201.1242 | 180.7436 | -20.3806 | 15 | 67.0414 | 113.7022 | 52.325
| 15 | - | 16 | 6.436 | 3 | 6.436 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 4.4694 | 10.9054 | 54.53% | 10.9054 | 52.325 | 214.5325 | 191.649 | -22.8835 | 16 | 71.5108 | 120.1382 | 52.325
| 16 | - | 17 | 12.872 | 6 | 12.872 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 17.3414 | 86.71% | 17.3414 | 52.325 | 227.9408 | 208.9904 | -18.9504 | 17 | 75.9803 | 133.0102 | 52.325
| 17 | - | 18 | 32.1799 | 15 | 32.1799 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 36.6493 | 100% | 20 | 35.6757 | 241.3491 | 245.6397 | 4.2907 | 18 | 80.4497 | 165.19 | 35.6757
| 18 | - | 19 | 19.3079 | 9 | 19.3079 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 23.7774 | 100% | 20 | 31.8983 | 254.7573 | 269.4171 | 14.6597 | 19 | 84.9191 | 184.498 | 31.8983
| 19 | - | 20 | 15.0173 | 7 | 15.0173 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 19.4867 | 100% | 20 | 32.4116 | 268.1656 | 288.9038 | 20.7381 | 20 | 89.3885 | 199.5152 | 32.4116
| 20 | - | 21 | 6.436 | 3 | 6.436 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 10.9054 | 100% | 20 | 41.5062 | 281.5739 | 299.8092 | 18.2353 | 21 | 93.858 | 205.9512 | 41.5062
| 21 | - | 22 | 4.2907 | 2 | 4.2907 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 8.7601 | 97.89% | 19.5788 | 52.325 | 294.9822 | 308.5692 | 13.5871 | 22 | 98.3274 | 210.2419 | 52.325
| 22 | - | 23 | 2.1453 | 1 | 2.1453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 6.6148 | 33.07% | 6.6148 | 52.325 | 308.3905 | 315.184 | 6.7935 | 23 | 102.7968 | 212.3872 | 52.325
| 23 | - | 24 | 2.1453 | 1 | 2.1453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 6.6148 | 33.07% | 6.6148 | 52.325 | 321.7987 | 321.7987 | 0 | 24 | 107.2662 | 214.5325 | 52.325
| celkem |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 321.7987
|  |  | kWh | 214.5325 | 214.5325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107.2662 | [6 empty] | min | -49.3425
[22 empty] | max | 20.7381
|  | Teplota studené vody |  |  |  | 10 | °C |  | Teplota okolo potrubí |  |  |  | 20 | °C
|  | Teplota v AK.TV |  |  |  | 55 | °C |  | Teplota TV v rozvodech |  |  |  | 55 | °C | [8 empty] | 70.0806
|  | Teplota výstupu z AK.TV |  |  |  | 55 | °C |  | Koeficient Z |  |  |  | 0.5 | 100% |  | Navýšení "z" na základě teploty v rozvodech
| ideální stav | [7 empty] | Doporučení koef Z |  |  |  | 0.5 | propisuje se do Q9
|  | nabíjecí výkon TV |  |  |  | 13.4083 | kW
|  | objem akumulace |  |  |  | 1.3393 | m3 | tj. | 70.0806 | kWh
navrhovaný stav
|  | nabíjecí výkon TV |  |  |  | 20 | kW
|  | objem akumulace |  |  |  | 1 | m3 | tj. | 52.325 | kWh
|  | v čase 0 je nádrž nabitá |  |  |  | 52.325 | kWh
|  | Spotřeba 55 °C vody |  |  |  | 4.1 |  | m3/den
|  | Odpovídá |  |  | 4.1 |  | m3/den |  | odčerpané 55°C vody z AK. TV o teplotě | [5 empty] | 55 | °C
| potřeba tepla | [6 empty] | l/den
| uživatelé - celkem |  |  |  |  | 214.5325 | kWh | 55°C VODY
|  | byty |  |  |  | 50 | osob | 82 | 4.2907 | kWh/osoba.den
|  | hotel |  |  |  | 0 | osob | 67 | 3.5058 | kWh/osoba.den
|  | ubytovna |  |  |  | 0 | osob | 48 | 2.5116 | kWh/osoba.den
|  | nemocnice |  |  |  | 0 | lůžek | 191 | 9.9941 | kWh/osoba.den
|  | sportovní zařízení |  |  |  | 0 | sportovců | 42 | 2.1976 | kWh/sportovců.den
| personál - celkem |  |  |  |  | 0 | kWh
|  | čistý provoz |  |  |  | 0 | osob | 15 | 0.78488 | kWh/osoba.směna
|  | špinavý provoz |  |  |  | 0 | osob | 42 | 2.1976 | kWh/osoba.směna
| gastro - celkem |  |  |  |  | 0 | kWh
|  | jen výdej |  |  |  | 0 | jídel | 2 | 0.10465 | kWh/jídlo
|  | malý sortiment |  |  |  | 0 | jídel | 3 | 0.15698 | kWh/jídlo
|  | restaurace |  |  |  | 0 | jídel | 4 | 0.2093 | kWh/jídlo
| úklid - celkem |  |  |  |  | 0 | kWh
|  | plocha |  |  |  | 0 | m2 | 15 | 0.78488 | kWh/100m2
| ostatní - celkem |  |  |  |  | 0 | kWh
|  | množství vody |  |  |  | 0 | m3/den
cirkulace teplé vody
| ztráta v rozvodech |  |  |  |  | 4.4694 | kW
| rozdíl TV - cirkulace |  |  |  |  | 3 | K |  | 2-3 K
| průtok cirkulací |  |  |  |  | 0.36143 | l/s
[6 empty] | 1.3011 | m3/h
| dimenze cirkulace |  |  |  | DN | 40
| rychlost v potrubí |  |  |  |  | 0.28762 | m/s
| tlaková ztráta rovné tr. |  |  |  |  | 100 | Pa/m
| koeficient místních ztrát |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 2-3
| délka potrubí |  |  |  |  | 125 | m
| ztráta |  |  |  |  | 6.25 | kPa
| cirkulační čerpadlo |  |  |  | 1.3011 | m3/h |  | 6.25 | kPa

## tisk
Dimenzování spotřeby teplé vody
potřeba
|  | uživatelé | 214.5325 | kWh
|  | personál | 0 | kWh
|  | gastro | 0 | kWh
|  | úklid | 0 | kWh
|  | ostatní | 0 | kWh
| ztráty v rozvodech |  | 107.2662 | kWh
| celkem |  | 321.7987 | kWh | = | 1.1585 | GJ
navrhovaný výkon ohřívače
|  |  | 20 | kW
navrhovaný objem akumulační nádrže
|  |  | 1 | m3
|  | což odpovídá | 52.325 | kWh

## návod
Dimenzování ohřevu teplé vody
uvažovaný ohřev z 10°C na 55°C
!možno měnit hodnoty!
celkové hodnoty
celková spotřeba tepla
|  |  |  | potřeba tepla pro přípravu TV v průběhu dne | [10 empty] | ztráta |  | spotřeba | výkon |  | akumul. | pomocné |  |  | graf
| doba |  |  | celkem | uživatelé |  | personál |  | gastro |  | úklid |  | ostatní |  | koeficient |  | celková | ohřívače |  | energie | výkon | spotřeba | rozdíl | čas | ztráta | potřeba | akumulace
[5 empty] | % | kWh | % | kWh | % | kWh | % | kWh | % | kWh | z = | 0.5 | kWh | % | kW | kWh | kumul | kumul |  | 0 | 0 | 0 | 42
| 0 | - | 1 | 2.1453 | 1 | 2.1453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 6.6148 | 84.7% | 16.9398 | 52.325 | 13.4083 | 6.6148 | -6.7935 | 1 | 4.4694 | 2.1453 | 52.325
| 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 4.4694 | 22.35% | 4.4694 | 52.325 | 26.8166 | 11.0842 | -15.7324 | 2 | 8.9389 | 2.1453 | 52.325
| 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 4.4694 | 22.35% | 4.4694 | 52.325 | 40.2248 | 15.5536 | -24.6712 | 3 | 13.4083 | 2.1453 | 52.325
| 3 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 4.4694 | 22.35% | 4.4694 | 52.325 | 53.6331 | 20.023 | -33.6101 | 4 | 17.8777 | 2.1453 | 52.325
| 4 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 4.4694 | 22.35% | 4.4694 | 52.325 | 67.0414 | 24.4925 | -42.5489 | 5 | 22.3471 | 2.1453 | 52.325
| 5 | - | 6 | 2.1453 | 1 | 2.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 6.6148 | 33.07% | 6.6148 | 52.325 | 80.4497 | 31.1072 | -49.3425 | 6 | 26.8166 | 4.2907 | 52.325
| 6 | - | 7 | 6.436 | 3 | 6.436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 10.9054 | 54.53% | 10.9054 | 52.325 | 93.858 | 42.0126 | -51.8454 | 7 | 31.286 | 10.7266 | 52.325
| 7 | - | 8 | 8.5813 | 4 | 8.5813 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 13.0507 | 65.25% | 13.0507 | 52.325 | 107.2662 | 55.0633 | -52.2029 | 8 | 35.7554 | 19.3079 | 52.325
| 8 | - | 9 | 10.7266 | 5 | 10.7266 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 15.1961 | 75.98% | 15.1961 | 52.325 | 120.6745 | 70.2594 | -50.4151 | 9 | 40.2248 | 30.0346 | 52.325
| 9 | - | 10 | 15.0173 | 7 | 15.0173 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 19.4867 | 97.43% | 19.4867 | 52.325 | 134.0828 | 89.7461 | -44.3367 | 10 | 44.6943 | 45.0518 | 52.325
| 10 | - | 11 | 17.1626 | 8 | 17.1626 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 21.632 | 100% | 20 | 50.693 | 147.4911 | 111.3781 | -36.113 | 11 | 49.1637 | 62.2144 | 50.693
| 11 | - | 12 | 12.872 | 6 | 12.872 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 17.3414 | 94.87% | 18.9734 | 52.325 | 160.8994 | 128.7195 | -32.1799 | 12 | 53.6331 | 75.0864 | 52.325
| 12 | - | 13 | 8.5813 | 4 | 8.5813 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 13.0507 | 65.25% | 13.0507 | 52.325 | 174.3077 | 141.7702 | -32.5374 | 13 | 58.1026 | 83.6677 | 52.325
| 13 | - | 14 | 4.2907 | 2 | 4.2907 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 8.7601 | 43.8% | 8.7601 | 52.325 | 187.7159 | 150.5303 | -37.1856 | 14 | 62.572 | 87.9583 | 52.325
| 14 | - | 15 | 4.2907 | 2 | 4.2907 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 8.7601 | 43.8% | 8.7601 | 52.325 | 201.1242 | 159.2904 | -41.8338 | 15 | 67.0414 | 92.249 | 52.325
| 15 | - | 16 | 6.436 | 3 | 6.436 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 10.9054 | 54.53% | 10.9054 | 52.325 | 214.5325 | 170.1958 | -44.3367 | 16 | 71.5108 | 98.685 | 52.325
| 16 | - | 17 | 12.872 | 6 | 12.872 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 4.4694 | 17.3414 | 86.71% | 17.3414 | 52.325 | 227.9408 | 187.5372 | -40.4036 | 17 | 75.9803 | 111.5569 | 52.325
| 17 | - | 18 | 47.1972 | 22 | 47.1972 | 8 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 51.6666 | 100% | 20 | 20.6584 | 241.3491 | 239.2037 | -2.1453 | 18 | 80.4497 | 158.7541 | 20.6584
| 18 | - | 19 | 25.7439 | 12 | 25.7439 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 30.2133 | 100% | 20 | 10.4451 | 254.7573 | 269.4171 | 14.6597 | 19 | 84.9191 | 184.498 | 10.4451
| 19 | - | 20 | 15.0173 | 7 | 15.0173 | 1 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 19.4867 | 100% | 20 | 10.9584 | 268.1656 | 288.9038 | 20.7381 | 20 | 89.3885 | 199.5152 | 10.9584
| 20 | - | 21 | 6.436 | 3 | 6.436 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 10.9054 | 100% | 20 | 20.053 | 281.5739 | 299.8092 | 18.2353 | 21 | 93.858 | 205.9512 | 20.053
| 21 | - | 22 | 4.2907 | 2 | 4.2907 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 8.7601 | 100% | 20 | 31.2929 | 294.9822 | 308.5692 | 13.5871 | 22 | 98.3274 | 210.2419 | 31.2929
| 22 | - | 23 | 2.1453 | 1 | 2.1453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 6.6148 | 100% | 20 | 44.6782 | 308.3905 | 315.184 | 6.7935 | 23 | 102.7968 | 212.3872 | 44.6782
| 23 | - | 24 | 2.1453 | 1 | 2.1453 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4694 | 6.6148 | 71.31% | 14.2616 | 52.325 | 321.7987 | 321.7988 | 0 | 24 | 107.2662 | 214.5325 | 52.325
| celkem |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 321.7988
|  |  | kWh | 214.5325 | 214.5325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107.2662 | [6 empty] | min | -52.2029
[22 empty] | max | 20.7381
72.9411
ideální stav
|  | nabíjecí výkon TV |  |  |  | 13.4083 | kW
|  | objem akumulace |  |  |  | 1.394 | m3 | tj. | 72.9411 | kWh
navrhovaný stav
|  | nabíjecí výkon TV |  |  |  | 19 | kW
|  | objem akumulace |  |  |  | 2 | m3 | tj. | 104.65 | kWh
|  | v čase 0 je nádrž nabitá |  |  |  | 42 | kWh | (doporučuju doplnit údaj z U32)
potřeba tepla
| uživatelé - celkem |  |  |  |  | 110 | kWh
|  | byty |  |  |  | 0 | osob |  | 4.3 | kWh/osoba.den
|  | hotel |  |  |  | 0 | osob |  | 3.5 | kWh/osoba.den
|  | ubytovna |  |  |  | 0 | osob |  | 2.5 | kWh/osoba.den
|  | nemocnice |  |  |  | 0 | lůžek |  | 10 | kWh/osoba.den
|  | sportovní zařízení |  |  |  | 50 | sportovců |  | 2.2 | kWh/sportovců.den
| personál - celkem |  |  |  |  | 46 | kWh
|  | čistý provoz |  |  |  | 30 | osob |  | 0.8 | kWh/osoba.směna
|  | špinavý provoz |  |  |  | 10 | osob |  | 2.2 | kWh/osoba.směna
| gastro - celkem |  |  |  |  | 60 | kWh
|  | jen výdej |  |  |  | 400 | jídel |  | 0.1 | kWh/jídlo
|  | malý sortiment |  |  |  | 0 | jídel |  | 0.15 | kWh/jídlo
|  | restaurace |  |  |  | 100 | jídel |  | 0.2 | kWh/jídlo
| úklid - celkem |  |  |  |  | 80 | kWh
|  | plocha |  |  | 10000 |  | m2 |  | 0.8 | kWh/100m2
| ostatní - celkem |  |  |  |  | 0 | kWh
|  | množství vody |  |  |  | 0 | m3/den
1. Nejprve zadejte požadavky na potřebu teplé vody.
Tím získáte celkovou potřebu TV
Přepisujte pouze žlutě zvýrazněné údaje
2. Zadejte součinitel ztrát.
nové rozvody z = 0,5
starší rozvody z = 2 ÷ 4
3. Vyplňte procentuální rozložení spotřeby TV v průběhu dne
4. Stanovte výkon ohřívače a objem akumulace
5. Stanovte počáteční nabití nádoby (mělo by odpovídat akumulaci o půlnoci, opakujte než se bude hodnota shodovat)
6. Zkontrolujte, že v žádné době nedosahuje akumulace záporných hodnot (to by znamenalo, že je nedostatečný výkon nebo objem akumulace)