## Příprava TV+návrh NZ
Dimenzování ohřevu teplé vody | [20 empty] | Dimenzování negativního zásobníku teplé vody
uvažovaný ohřev z 10°C na 55°C | [20 empty] | uvažovaný ohřev z 10°C na 55°C | [9 empty] | 15 | kW/sprcha
hodnoty editovatelné | [20 empty] | hodnoty editovatelné | [9 empty] | c | 4182 | J/kg.K
celkové hodnoty | [20 empty] | výsledky | [9 empty] | dt | 45 | °C |  | pomocné |  |  | graf
celková spotřeba tepla | [30 empty] | výtok | 40 | °C |  | výkon | spotřeba | rozdíl | čas | ztráta | potřeba | akumulace
[31 empty] | sv | 10 | °C |  | kumul | kumul |  | 0 | 0 | 0 | 26.1625
|  |  |  | potřeba tepla pro přípravu TV v průběhu dne | [10 empty] | ztráta |  | spotřeba | výkon |  | akumul. | [10 empty] | tv | 55 | °C |  | 3.55 | 1.6713 | -1.8787 | 1 | 1.1833 | 0.488 | 26.1625
| doba |  |  | celkem | uživatelé |  | personál |  | gastro |  | úklid |  | ostatní |  | koeficient |  | celková | ohřívače |  | energie | Parametry zadání pro bytové domy | [9 empty] | výtok TV | 1 | l/min |  | 7.1 | 2.8547 | -4.2453 | 2 | 2.3667 | 0.488 | 26.1625
[5 empty] | % | kWh | % | kWh | % | kWh | % | kWh | % | kWh | z = | 0.5 | kWh | % | kW | kWh | počet sprch | 4 | počet odběrových míst - sprch | [8 empty] | 0.016667 | l/s |  | 10.65 | 4.038 | -6.612 | 3 | 3.55 | 0.488 | 26.1625
| 0 | - | 1 | 0.488 | 1 | 0.388 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.6713 | 33.43% | 1.6713 | 26.1625 | výpočtová jednotka | 8 | l/min (doporučené hodnoty průtoků pro sprchu je 6 l/min/sprcha/55°C voda) | [8 empty] | 3136.5 | W |  | 14.2 | 5.2213 | -8.9787 | 4 | 4.7333 | 0.488 | 26.1625
| 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.1833 | 23.67% | 1.1833 | 26.1625 | současnost | 2 | udává počet sprch v provozu | [11 empty] | 17.75 | 6.4047 | -11.3453 | 5 | 5.9167 | 0.488 | 26.1625
| 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.1833 | 23.67% | 1.1833 | 26.1625 | špičkový průtok | 16 | l/min | [11 empty] | 21.3 | 7.976 | -13.324 | 6 | 7.1 | 0.876 | 26.1625
| 3 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.1833 | 23.67% | 1.1833 | 26.1625 | výkon/špičkový průtok | 50.184 | kW |  | Typy negativní zásobníku | [9 empty] | 24.85 | 11.5873 | -13.2627 | 7 | 8.2833 | 3.304 | 26.1625
| 4 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.1833 | 23.67% | 1.1833 | 26.1625 |  |  |  |  | IVT FW | [6 empty] | pomocné hodnoty k vyhodnocení |  |  | 28.4 | 16.7027 | -11.6973 | 8 | 9.4667 | 7.236 | 26.0472
| 5 | - | 6 | 0.388 | 1 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.5713 | 31.43% | 1.5713 | 26.1625 | Zadání pro ostatní provozy |  |  |  | 302 | objem 300l, plocha výměníkové vložky 6,2 m2 | [5 empty] | ideální | dostatečné | pomocné | 31.95 | 22.102 | -9.848 | 9 | 10.65 | 11.452 | 25.6478
| 6 | - | 7 | 2.428 | 6 | 2.328 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 3.6113 | 72.23% | 3.6113 | 26.1625 | špičkový průtok | 24 | l/min |  | 502 | objem 500l, plocha výměníkové vložky 6,2 m2 | [8 empty] | 35.5 | 26.9813 | -8.5187 | 10 | 11.8333 | 15.148 | 25.7685
| 7 | - | 8 | 3.932 | 9 | 3.492 | 3 | 0.24 | 2 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 5.1153 | 100% | 5 | 26.0472 | výkon/špičkový průtok | 75.276 | kW |  | 504 | objem 500l, plocha výměníkové vložky 2x6,2 m2 |  |  |  |  | tlak (kPa) | 70 | 110 | 2 | 39.05 | 32.3687 | -6.6813 | 11 | 13.0167 | 19.352 | 25.3812
| 8 | - | 9 | 4.216 | 7 | 2.716 | 15 | 1.2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 5.3993 | 100% | 5 | 25.6478 |  |  |  |  | 752 | objem 750l, plocha výměníkové vložky 6,2 m2 |  |  |  |  | teplota | 53 | 51 | 2 | 42.6 | 38.28 | -4.32 | 12 | 14.2 | 24.08 | 24.4698
| 9 | - | 10 | 3.696 | 7 | 2.716 | 6 | 0.48 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 4.8793 | 100% | 5 | 25.7685 | Špičková potřeba | 24 | l/min |  | 754 | objem 750l, plocha výměníkové vložky 2x6,2 m2 | [8 empty] | 46.15 | 43.1553 | -2.9947 | 13 | 15.3833 | 27.772 | 24.5945
| 10 | - | 11 | 4.204 | 8 | 3.104 | 5 | 0.4 | 7 | 0.7 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 5.3873 | 100% | 5 | 25.3812 |  |  |  |  | 756 | objem 750l, plocha výměníkové vložky 3x6,2 m2 |  |  |  |  | vyhovující |  |  |  | 49.7 | 46.1347 | -3.5653 | 14 | 16.5667 | 29.568 | 26.1625
| 11 | - | 12 | 4.728 | 6 | 2.328 | 10 | 0.8 | 16 | 1.6 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 5.9113 | 100% | 5 | 24.4698 | Výběr negativního zásobníku | [9 empty] | dostatečné |  |  |  | 53.25 | 48.914 | -4.336 | 15 | 17.75 | 31.164 | 26.1625
| 12 | - | 13 | 3.692 | 4 | 1.552 | 8 | 0.64 | 15 | 1.5 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 4.8753 | 100% | 5 | 24.5945 | typ negativního zásobníku | IVT FW 504 | nutno vybrat manuálně | [7 empty] | nevyhovující |  |  |  | 56.8 | 52.3013 | -4.4987 | 16 | 18.9333 | 33.368 | 26.1625
| 13 | - | 14 | 1.796 | 2 | 0.776 | 4 | 0.32 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 2.9793 | 90.95% | 4.5473 | 26.1625 | počet zásobníků | 1 | nutno vybrat manuálně |  | Přehledná tabulka pro všechny typy negativních zásobníků | [9 empty] | 60.35 | 58.2127 | -2.1373 | 17 | 20.1167 | 38.096 | 25.2512
| 14 | - | 15 | 1.596 | 2 | 0.776 | 4 | 0.32 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 2.7793 | 55.59% | 2.7793 | 26.1625 | špičkový výkon neg. zás. | 75.276 | kW |  |  | průtok | Tlak ztráta | Teplota TV | Výkon | Výkon max |  |  |  |  | 63.9 | 66.356 | 2.456 | 18 | 21.3 | 45.056 | 22.1078
| 15 | - | 16 | 2.204 | 3 | 1.164 | 8 | 0.64 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 3.3873 | 67.75% | 3.3873 | 26.1625 | špičkový průtok - celkový | 24 | l/min |  |  | l/min | kPa | °C | kW | kW |  |  |  |  | 67.45 | 71.8713 | 4.4213 | 19 | 22.4833 | 49.388 | 21.5925
| 16 | - | 17 | 4.728 | 6 | 2.328 | 25 | 2 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 1.1833 | 5.9113 | 100% | 5 | 25.2512 | špičkový průt/zásobník | 24 | l/min |  | IVT FW 302 | 24 | 158.9168 | 50.004 | 66.16 | 80 | 0.2 | l/s | sprcha | 12 | 71 | 76.5507 | 5.5507 | 20 | 23.6667 | 52.884 | 21.9132
| 17 | - | 18 | 6.96 | 15 | 5.82 | 8 | 0.64 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 8.1433 | 100% | 5 | 22.1078 |  |  |  |  | IVT FW 502 | 24 | 158.9168 | 50.004 | 66.16 | 80 | 0.3 | l/s | vana | 18 | 74.55 | 79.598 | 5.048 | 21 | 24.85 | 54.748 | 23.8658
| 18 | - | 19 | 4.332 | 9 | 3.492 | 3 | 0.24 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 5.5153 | 100% | 5 | 21.5925 | Parametry na výstupu negativních zásobníků |  |  |  | IVT FW 504 | 24 | 40.8254 | 53.72 | 73.04 | 114 |  |  |  |  | 78.1 | 81.8573 | 3.7573 | 22 | 26.0333 | 55.824 | 26.1625
| 19 | - | 20 | 3.496 | 7 | 2.716 | 1 | 0.08 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 4.6793 | 100% | 5 | 21.9132 | tlak ztráta/1 NZ | 40.8254 | kPa | vyhovující | IVT FW 752 | 24 | 158.9168 | 50.004 | 66.16 | 80 | Směšovací rovnice |  |  |  | 81.65 | 83.5287 | 1.8787 | 23 | 27.2167 | 56.312 | 26.1625
| 20 | - | 21 | 1.864 | 3 | 1.164 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 3.0473 | 100% | 5 | 23.8658 | teplota teplév vody -výstup | 53.72 | °C | vyhovující | IVT FW 754 | 24 | 40.8254 | 53.72 | 73.04 | 114 | Ttv |  | 55 |  | 85.2 | 85.2 | 0 | 24 | 28.4 | 56.8 | 26.1625
| 21 | - | 22 | 1.076 | 2 | 0.776 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 2.2593 | 91.12% | 4.556 | 26.1625 | výkon výměníku/1 NZ | 73.04 | kW |  | IVT FW 756 | 24 | 23.27 | 54.724 | 77.9 | 171 | Tsv |  | 10
| 22 | - | 23 | 0.488 | 1 | 0.388 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.6713 | 33.43% | 1.6713 | 26.1625 | [10 empty] | Tvýstup |  | 40 |  |  | min | -13.324
| 23 | - | 24 | 0.488 | 1 | 0.388 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.6713 | 33.43% | 1.6713 | 26.1625 | [10 empty] | Celkový výtok armatury |  | 15 | l/min |  | max | 5.5507
| celkem |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 85.2 | [19 empty] | 18.8747
|  |  | kWh | 56.8 | 38.8 |  | 8 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 28.4
ideální stav
|  | nabíjecí výkon TV |  |  |  | 3.55 | kW
|  | objem akumulace |  |  |  | 0.36072 | m3 | tj. | 18.8747 | kWh
navrhovaný stav
|  | nabíjecí výkon TV |  |  |  | 5 | kW
|  | objem akumulace |  |  |  | 0.5 | m3 | tj. | 26.1625 | kWh
|  | v čase 0 je nádrž nabitá |  |  |  | 26.1625 | kWh | (doporučuju doplnit údaj z U33)
|  | odpovídá |  |  |  | 1.0855 | m3/den
| potřeba tepla | [6 empty] | l/den
| uživatelé - celkem |  |  |  |  | 38.8 | kWh
|  | byty |  |  |  | 8 | osob | 82.1787 | 4.3 | kWh/osoba.den
|  | hotel |  |  |  | 0 | osob | 66.8896 | 3.5 | kWh/osoba.den
|  | ubytovna |  |  |  | 0 | osob | 47.7783 | 2.5 | kWh/osoba.den
|  | nemocnice |  |  |  | 0 | lůžek | 191.1132 | 10 | kWh/osoba.den
|  | sportovní zařízení |  |  |  | 2 | sportovců | 42 | 2.2 | kWh/sportovců.den
| personál - celkem |  |  |  |  | 8 | kWh
|  | čistý provoz |  |  |  | 10 | osob | 15.2891 | 0.8 | kWh/osoba.směna
|  | špinavý provoz |  |  |  |  | osob | 42.0449 | 2.2 | kWh/osoba.směna
| gastro - celkem |  |  |  |  | 10 | kWh
|  | jen výdej |  |  |  | 100 | jídel | 1.9111 | 0.1 | kWh/jídlo
|  | malý sortiment |  |  |  | 0 | jídel | 2.8667 | 0.15 | kWh/jídlo
|  | restaurace |  |  |  | 0 | jídel | 3.8223 | 0.2 | kWh/jídlo
| úklid - celkem |  |  |  |  | 0 | kWh
|  | plocha |  |  | 0 |  | m2 | 15.2891 | 0.8 | kWh/100m2
| ostatní - celkem |  |  |  |  | 0 | kWh
|  | množství vody |  |  |  | 0 | m3/den
cirkulace teplé vody
| ztráta v rozvodech |  |  |  |  | 1.1833 | kW
| rozdíl TV - cirkulace |  |  |  |  | 3 | K |  | 2-3 K
| průtok cirkulací |  |  |  |  | 0.095692 | l/s
[6 empty] | 0.34449 | m3/h
| dimenze cirkulace |  |  |  | DN | 40
| rychlost v potrubí |  |  |  |  | 0.07615 | m/s
| tlaková ztráta rovné tr. |  |  |  |  | 100 | Pa/m
| koeficient místních ztrát |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 2-3
| délka potrubí |  |  |  |  | 125 | m
| ztráta |  |  |  |  | 6.25 | kPa
| cirkulační čerpadlo |  |  |  | 0.34449 | m3/h |  | 6.25 | kPa
Note on Y9: Špindler Filip: Pro provozy obytných staveb má sprcha dominantní odběr a je pak vhodné na tyto hodnoty navrhovat špičkovou hodnotu odběru teplé vody
Note on Y10: Špindler Filip: Jedná se o doporučenou výtoku teplé vody pro sprchu
Note on Y16: Špindler Filip: V případě navrhování jiného typu provozu je zde k dispozici toto zadávací pole při stanovení vlastní provozní špičky

## tisk
Dimenzování spotřeby teplé vody
potřeba
|  | uživatelé | 38.8 | kWh
|  | personál | 8 | kWh
|  | gastro | 10 | kWh
|  | úklid | 0 | kWh
|  | ostatní | 0 | kWh
| ztráty v rozvodech |  | 28.4 | kWh
| celkem |  | 85.2 | kWh | = | 0.30672 | GJ
navrhovaný výkon ohřívače
|  |  | 5 | kW
navrhovaný objem akumulační nádrže
|  |  | 0.5 | m3
|  | což odpovídá | 26.1625 | kWh

## návod-výkonů
Dimenzování ohřevu teplé vody
uvažovaný ohřev z 10°C na 55°C
!možno měnit hodnoty!
celkové hodnoty
celková spotřeba tepla
|  |  |  | potřeba tepla pro přípravu TV v průběhu dne | [10 empty] | ztráta |  | spotřeba | výkon |  | akumul. | pomocné |  |  | graf
| doba |  |  | celkem | uživatelé |  | personál |  | gastro |  | úklid |  | ostatní |  | koeficient |  | celková | ohřívače |  | energie | výkon | spotřeba | rozdíl | čas | ztráta | potřeba | akumulace
[5 empty] | % | kWh | % | kWh | % | kWh | % | kWh | % | kWh | z = | 0.5 | kWh | % | kW | kWh | kumul | kumul |  | 0 | 0 | 0 | 42
| 0 | - | 1 | 0.488 | 1 | 0.388 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.6713 | -283.3% | -14.1662 | 26.1625 | 3.55 | 1.6713 | -1.8787 | 1 | 1.1833 | 0.488 | 26.1625
| 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.1833 | 23.67% | 1.1833 | 26.1625 | 7.1 | 2.8547 | -4.2453 | 2 | 2.3667 | 0.488 | 26.1625
| 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.1833 | 23.67% | 1.1833 | 26.1625 | 10.65 | 4.038 | -6.612 | 3 | 3.55 | 0.488 | 26.1625
| 3 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.1833 | 23.67% | 1.1833 | 26.1625 | 14.2 | 5.2213 | -8.9787 | 4 | 4.7333 | 0.488 | 26.1625
| 4 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.1833 | 23.67% | 1.1833 | 26.1625 | 17.75 | 6.4047 | -11.3453 | 5 | 5.9167 | 0.488 | 26.1625
| 5 | - | 6 | 0.388 | 1 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.5713 | 31.43% | 1.5713 | 26.1625 | 21.3 | 7.976 | -13.324 | 6 | 7.1 | 0.876 | 26.1625
| 6 | - | 7 | 1.264 | 3 | 1.164 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 2.4473 | 48.95% | 2.4473 | 26.1625 | 24.85 | 10.4233 | -14.4267 | 7 | 8.2833 | 2.14 | 26.1625
| 7 | - | 8 | 1.992 | 4 | 1.552 | 3 | 0.24 | 2 | 0.2 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 3.1753 | 63.51% | 3.1753 | 26.1625 | 28.4 | 13.5987 | -14.8013 | 8 | 9.4667 | 4.132 | 26.1625
| 8 | - | 9 | 3.44 | 5 | 1.94 | 15 | 1.2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 4.6233 | 92.47% | 4.6233 | 26.1625 | 31.95 | 18.222 | -13.728 | 9 | 10.65 | 7.572 | 26.1625
| 9 | - | 10 | 3.696 | 7 | 2.716 | 6 | 0.48 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 4.8793 | 97.59% | 4.8793 | 26.1625 | 35.5 | 23.1013 | -12.3987 | 10 | 11.8333 | 11.268 | 26.1625
| 10 | - | 11 | 4.204 | 8 | 3.104 | 5 | 0.4 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 5.3873 | 100% | 5 | 25.7752 | 39.05 | 28.4887 | -10.5613 | 11 | 13.0167 | 15.472 | 25.7752
| 11 | - | 12 | 4.728 | 6 | 2.328 | 10 | 0.8 | 16 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 5.9113 | 100% | 5 | 24.8638 | 42.6 | 34.4 | -8.2 | 12 | 14.2 | 20.2 | 24.8638
| 12 | - | 13 | 3.692 | 4 | 1.552 | 8 | 0.64 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 4.8753 | 100% | 5 | 24.9885 | 46.15 | 39.2753 | -6.8747 | 13 | 15.3833 | 23.892 | 24.9885
| 13 | - | 14 | 1.796 | 2 | 0.776 | 4 | 0.32 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 2.9793 | 83.07% | 4.1533 | 26.1625 | 49.7 | 42.2547 | -7.4453 | 14 | 16.5667 | 25.688 | 26.1625
| 14 | - | 15 | 1.596 | 2 | 0.776 | 4 | 0.32 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 2.7793 | 55.59% | 2.7793 | 26.1625 | 53.25 | 45.034 | -8.216 | 15 | 17.75 | 27.284 | 26.1625
| 15 | - | 16 | 2.204 | 3 | 1.164 | 8 | 0.64 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 3.3873 | 67.75% | 3.3873 | 26.1625 | 56.8 | 48.4213 | -8.3787 | 16 | 18.9333 | 29.488 | 26.1625
| 16 | - | 17 | 4.728 | 6 | 2.328 | 25 | 2 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 1.1833 | 5.9113 | 100% | 5 | 25.2512 | 60.35 | 54.3327 | -6.0173 | 17 | 20.1167 | 34.216 | 25.2512
| 17 | - | 18 | 9.676 | 22 | 8.536 | 8 | 0.64 | 5 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 10.8593 | 100% | 5 | 19.3918 | 63.9 | 65.192 | 1.292 | 18 | 21.3 | 43.892 | 19.3918
| 18 | - | 19 | 5.496 | 12 | 4.656 | 3 | 0.24 | 6 | 0.6 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 6.6793 | 100% | 5 | 17.7125 | 67.45 | 71.8713 | 4.4213 | 19 | 22.4833 | 49.388 | 17.7125
| 19 | - | 20 | 3.496 | 7 | 2.716 | 1 | 0.08 | 7 | 0.7 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 4.6793 | 100% | 5 | 18.0332 | 71 | 76.5507 | 5.5507 | 20 | 23.6667 | 52.884 | 18.0332
| 20 | - | 21 | 1.864 | 3 | 1.164 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 3.0473 | 100% | 5 | 19.9858 | 74.55 | 79.598 | 5.048 | 21 | 24.85 | 54.748 | 19.9858
| 21 | - | 22 | 1.076 | 2 | 0.776 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 2.2593 | 100% | 5 | 22.7265 | 78.1 | 81.8573 | 3.7573 | 22 | 26.0333 | 55.824 | 22.7265
| 22 | - | 23 | 0.488 | 1 | 0.388 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.6713 | 100% | 5 | 26.0552 | 81.65 | 83.5287 | 1.8787 | 23 | 27.2167 | 56.312 | 26.0552
| 23 | - | 24 | 0.488 | 1 | 0.388 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1833 | 1.6713 | 35.57% | 1.7787 | 26.1625 | 85.2 | 85.2 | 0 | 24 | 28.4 | 56.8 | 26.1625
| celkem |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 85.2
|  |  | kWh | 56.8 | 38.8 |  | 8 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 28.4 | [6 empty] | min | -14.8013
[22 empty] | max | 5.5507
20.352
ideální stav
|  | nabíjecí výkon TV |  |  |  | 3.55 | kW
|  | objem akumulace |  |  |  | 0.38895 | m3 | tj. | 20.352 | kWh
navrhovaný stav
|  | nabíjecí výkon TV |  |  |  | 19 | kW
|  | objem akumulace |  |  |  | 2 | m3 | tj. | 104.65 | kWh
|  | v čase 0 je nádrž nabitá |  |  |  | 42 | kWh | (doporučuju doplnit údaj z U32)
potřeba tepla
| uživatelé - celkem |  |  |  |  | 110 | kWh
|  | byty |  |  |  | 0 | osob |  | 4.3 | kWh/osoba.den
|  | hotel |  |  |  | 0 | osob |  | 3.5 | kWh/osoba.den
|  | ubytovna |  |  |  | 0 | osob |  | 2.5 | kWh/osoba.den
|  | nemocnice |  |  |  | 0 | lůžek |  | 10 | kWh/osoba.den
|  | sportovní zařízení |  |  |  | 50 | sportovců |  | 2.2 | kWh/sportovců.den
| personál - celkem |  |  |  |  | 46 | kWh
|  | čistý provoz |  |  |  | 30 | osob |  | 0.8 | kWh/osoba.směna
|  | špinavý provoz |  |  |  | 10 | osob |  | 2.2 | kWh/osoba.směna
| gastro - celkem |  |  |  |  | 60 | kWh
|  | jen výdej |  |  |  | 400 | jídel |  | 0.1 | kWh/jídlo
|  | malý sortiment |  |  |  | 0 | jídel |  | 0.15 | kWh/jídlo
|  | restaurace |  |  |  | 100 | jídel |  | 0.2 | kWh/jídlo
| úklid - celkem |  |  |  |  | 80 | kWh
|  | plocha |  |  | 10000 |  | m2 |  | 0.8 | kWh/100m2
| ostatní - celkem |  |  |  |  | 0 | kWh
|  | množství vody |  |  |  | 0 | m3/den
1. Nejprve zadejte požadavky na potřebu teplé vody.
Tím získáte celkovou potřebu TV
Přepisujte pouze žlutě zvýrazněné údaje
2. Zadejte součinitel ztrát.
nové rozvody z = 0,5
starší rozvody z = 2 ÷ 4
3. Vyplňte procentuální rozložení spotřeby TV v průběhu dne
4. Stanovte výkon ohřívače a objem akumulace
5. Stanovte počáteční nabití nádoby (mělo by odpovídat akumulaci o půlnoci, opakujte než se bude hodnota shodovat)
6. Zkontrolujte, že v žádné době nedosahuje akumulace záporných hodnot (to by znamenalo, že je nedostatečný výkon nebo objem akumulace)

## návod-NZ
Návod pro použití výpočetního excelu: Negativní zásobníky
Úvod: Tento výpočetní excel vznikl, jako projektantská pomůcka pro lepší znázornění a pochopení problematiky negativních zásobníků. Negativní zásobník, kde příprava teplé vody probíhá ve šroubovitém výměníku průtokově není v ČR příliš rozšířený, avšak je velmi vhodný pro intalace s tepelnými čerpadly. Interní systém MaR u tepelných čerpadel počítá při přípravě TV s investováním plného výkonu tepelného čerpadla a to ať už je TČ s kompresorem on/off nebo s modulovatelným výkonem tak, aby nebylo nutné nabíjet zásotbníky TV příliš dlouho. Výhoda negativních zásobníků pak spočívá především pro možnost přenosu 100% výkonu tepelného čerpadla při přípravě teplé vody bez nutnost dimenzování akumulací TV s běžnými šneky, kde musíme počítat s maximálním možným přeneseným výkonem na což nemusí běžné zásobníky TV dosáhnout při menších spádech TČ.
Celý excel obsahuje několik typů podbarvení.
Legenda
hodnoty editovatelné - do těchto polí lze zadávat data v předepsaném formátu
hodnoty vypočítané - nelze editovat
mezivýpočty - hodnoty nelze editovat
Zadání:
Zadání vstupních hodnot je pouze prostřednictvím jedné hodnoty a to pomocí největší aktuální potřeby teplé vody. V obytných stavbách se jedná o sprchy, které mohou běžet současně. Po zadání celkového počtu výtokových armatur s největším možným výtokem je vypočítána současnost chodu (počítáno pro sprchy z empirických tabulek vycházejících z rálných probozů bytových domů)
Volba zásobníků:
V dalším kroku je nutné zvolit typ a počet zásobníků - rozdíly v typech jsou popsány v tabulce na hlavní stránce.
Výpočet:
Ve finálním výpočtu je ukázané, jaká bude teplota na výtoku z negativních zásobníků při vypočítané špičce, ve které je započítaná současnost chodu výtokových armatur. Dále je zde vypočítána tlaková ztráta každého negativního zásobníku a výkon všech výměníků.
Poznámky k výpočtu:
Všechna data vychází z naměřených hodnot přímo z provozu každého typu negativního zásobníku.
Tvůrce: Ing. Filip Špindler, email: spindler@protc.cz